Інформація щодо процедури закупівлі  Одеського НДЕКЦ МВС

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| Предмет закупівлі, очікувана вартість | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- |
| ДК 021:2015:31150000-2: Баласти для розрядних ламп чи трубок (Джерело безперервного живлення) 85 000,00 грн. з ПДВ | Відкриті торги з особливостями UA-2023-09-26-002272-a | Технічні характеристики та вимоги Таблиця 1 Найменування технічних вимог до необхідних наявних технічних, комплектуючих та якісних характеристик; Інформація про відповідність мінімальним технічним вимогам (наявні показники, або еквівалент). Топологія; Обов’язково On-Line ДБЖ. Форм-Фактор; Моноблочний – Rack & tower (універсальний корпус). Максимальна вихідна потужність ДБЖ (кВА/кВт); 10кВА / 10кВт. Коефіцієнт потужності входу; ≥ 0,99. Вхідна напруга, діапазон; 100% навантаження > 176 V AC 90% навантаження > 160 V AC 80% навантаження > 140 V AC 60% навантаження > 110 V AC. Вхідна частота, діапазон; 40-70Гц. Коефіцієнт потужності виходу; 1,0. Допустимі перевантаження, інвертор; 110% - 10 хвилин 125% - 1 хвилина 150% - 30 сек.. Допустимі перевантаження, робота від батарей; 110% - виключення через 1 хвилину 130% - виключення через 10 сек. >130% - виключення через 200 ms. Вихідна частота; 50/60 Гц. Дісплей; LED +LCD. Напруга АКБ; 192 V DC. Тип АКБ, кількість; AGM 12В/9Аг, 16 шт. ККД; До 95%. Тривалість автономної роботи ДБЖ; Не менше 5 хв. при навантаженні 70%. Інтерфейси. Стандартно. Опціонально; USB, ECO KIT, Dry contacts, додаткові батарейні кабінети. Габаритні розміри та системні вимоги. ДБЖ Габарити ШхГхВ, мм; Не більше 440×660×173. Вага; Не менше 60 кг. Відповідність українському законодавству; Наявність сертифікату відповідності - обов’язково. Наявність на складі постачальника; Обов’язково. До всіх посилань у технічних вимогах Замовника електронних закупівель на конкретну фірму або тип, марку, технічну характеристику предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – застосовувати вираз «або еквівалент». Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні бути не гірше, ніж зазначені у Таблиці 1. У складі своєї пропозиції Учасник обов’язково повинен надає порівняльну таблицю щодо відповідності запропонованих технічних характеристик та вимог джерела безперервного живлення з технічними характеристиками та вимогами Замовника (Таблиця 1). 1. Учасник повинен надати підтвердження відповідності з обов’язковим зазначенням запропонованих параметрів обладнання медико-технічним вимогам тендерної документації у вигляді копії паспорту, технічного опису або інструкції користувача або тощо українською мовою. 2. Гарантійне обслуговування (за рахунок Учасника) та після гарантійне обслуговування (згідно окремого договору) повинно виконуватись працівником відповідної кваліфікації (надати Учасником гарантійний лист у довільній формі). 3. Проведення доставки та пуску обладнання за рахунок Учасника (надати Учасником гарантійний лист у довільній формі). 4. Інструктаж спеціалістів щодо обслуговувння обладнання проводиться за рахунок Учасника (надати Учасником гарантійний лист у довільній формі). 5. Гарантійний термін експлуатації повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію, але початок гарантійного строку не пізніше ніж через 6 місяців з дати підписання видаткової накладної (надати Учасником гарантійний лист у довільній формі). 6. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надати Учасником гарантійний лист у довільній формі). - Кількість товару: 1 штука. - Місце поставки товару: 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35. - Строк поставки товару: протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання заявки від Замовника, але не пізніше ніж до 01.12.2023 року. |